Proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE

Projeto 	: PREVENTIVO DE INCÊNDIO

AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS

Área Total da Obra: 650,99 m².

#### Descrição da Obra

A Edificação se trata de um Projeto Preventivo de incêndio da Ampliação do Centro de Eventos em alvenaria de tijolos cerâmicos e estrutura de concreto pré-moldado, sendo sua cobertura em estrutura metálica com telhas fibrocimento.

- Ampliação Centro de Eventos	:   650,99 m²

#### Dados

Edificação		: Reunião de Público

Classe de Risco	: RISCO LEVE

Será necessário para a Ampliação os seguintes sistemas exigidos segundo a Norma do CORPO DE BOMBEIROS:

- Sistema Preventivo por Extintores;

- Sistema de Abrigo de Gás;

- Saídas de Emergência;

- Sistema Hidráulico Preventivo: Projeto do Engenheiro Civil Rudimar Nortom Begrow;

- Proteção por Pára-raios: Projeto do Engenheiro Elétrico Juliano;

- Iluminação de Emergência: Projeto do Engenheiro Elétrico Juliano;

- Detectores de Incêndio e Sistema de Alarme: Projeto do Engenheiro Elétrico Juliano;

1 - Sistema Preventivo Por Extintores:

O presente memorial tem por objetivo determinar as unidades extintoras necessárias na obra, obedecendo ao capítulo V e conforme Art. 28 – O sistema deverá apresentar os extintores locados em planta baixa, com o uso de simbologia própria e o registro da capacidade extintora.

Conforme o Artigo 33 e 34, para o risco Leve cada unidade extintora deverá proteger uma área de no máximo 500,00 m² obedecendo ao caminhamento de 20,00 m, sendo que desta forma teremos:

Logo a área de 650,99 m² / 500 = 1,30 = 2,00 Unidades

Sendo executada no local 2 unidades de PQS = 4 kg.

Pelo Art. 34 – Os extintores devem ser, tanto quando possível, eqüidistantes e distribuídos de forma a cobrir a área do risco respectivo e que o operador não percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um caminhamento de:

- Risco Leve – 20 m;

Portanto para que seja respeitado o artigo acima deverá ser instalado no local 2 Unidades, sendo os mesmos instalados nos locais abaixo descritos:

- Uma unidade Extintora na Circulação perto da Sala de Preparo de Carnes e Churrasqueira - Pó Químico Seco – PQS = 4 Kg;

- Mais uma unidade Extintora na parte frontal, perto da entrada ao lado da Cozinha  - Pó Químico Seco – PQS = 4 Kg;

Conforme Art. 36 – A localização e a sinalização dos extintores obedecerão aos seguintes requisitos:

I – A probabilidade do fogo bloquear o seu acesso ser a menor possível;

II – Boa visibilidade e acesso desimpedido;

III – Com exceção das edificações residenciais multifamiliar ou quando os extintores forem instalados no hall de circulação comum, deverá ser observado:

- Sobre os aparelhos, seta ou circulo vermelho com bordas em amarelo, e quando a visão for lateral deverá ser em forma prisma.

IV – Com exceção das edificações residenciais multifamiliares, deverá ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, circulo com a inscrição em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL” nas cores: vermelho com bordas em amarelo.

Segundo o Art. 37 – Quando houver diversificação de riscos numa mesma edificação, os extintores devem ser colocados de modo adequado à natureza do fogo a extinguir, dentro de uma área de proteção.

2) Sistema Gás Centralizado (Abrigo De Gás)

- Introdução

Quando o abrigo de gás é encostado em qualquer edificação, desde muro ou uma edificação sua parede deverá ser de 20 centímetros, com tijolos maciços.

Conforme Art. 98 – A edificação que empregar GLP com capacidade total superior a 90 kg, deverá dispor de abrigo para Central de Gás, seguindo as especificações:

I – Teto de concreto com 10 cm de espessura, com declividade mínima para escoamento de água;

II – As paredes deverão ser do tipo corta-fogo, com tempo de resistência igual a 4 horas, não podendo ser construída com tijolos vazados;

III – As portas deverão dispor, na parte inferior, de venezianas, com distancia de 8 mm entre as placas, devendo ser de eixo vertical pivotante, abrindo no sentido do fluxo de saída com as dimensões de 0,90 x 1,70 m, com encaixe em quadro incombustível;

IV – As portas da central, quando de madeira, deverão ter expessura mínima de 4,5 cm, com revestimento metálico de 1,0 cm, nas duas faces;

V – Nas paredes laterais e frontais do abrigo, a cada metro linear devem haver aberturas para ventilação, preferencialmente cruzadas, ao nível do piso e do teto, nas dimensões de 15 x 10 cm, devidamente protegidas por telas quedra-chamas, com malhas mínimas de 2,0 mm e máximos de 5,0 mm;

VI – O piso do abrigo terá no mínimo 5,0 cm de espessura e dera em concreto;

VII – Os recipientes serão dispostos sobre estrado de madeira tipo grade.

VIII – Os abrigos terão altura mínima de 1,80 m, medida na parte mais baixa do teto, e largura com espaço livre mínimo de 0,90 m;

IX – Quando houver edificações frontais, vizinhas à Central, numa distancia inferior a 10 m, deverá existir um muro com altura mínima de 2 m, na parte extrema entre a edificação e a Central;

X – A Central não poderá ser edificada em locais onde o piso fique em desnível, e os cilindros fiquem instalados em rebaixos, nichos ou recessos abaixo do nível esterno.

O mesmo não poderá ser construído com um afastamento menor que 1,50 m de fossos ou ralos de escoamento de água ou esgoto, caixa ou ralo de gordura ou ventilação, da fossa ou do sumidouro.

Segundo o Art. 151 – As dependências que contiverem somente fogão e forno, devem possuir uma área total útil de ventilação permanente de, no mínimo 200 cm², observar o detalhe da planta em anexo.

I - Uma ventilação superior, que se comunique diretamente com o exterior da edificação, situado a uma altura mínima de 1,50 m do piso acabado;

II - Outra ventilação inferior situada no máximo 80 cm do piso acabado e deve possuir uma área de 25 a 50% da área das aberturas;

III – As aberturas de ventilação, quando providas de grades venezianas ou equivalentes, devem oferecer uma área útil de ventilação especificada anteriormente;

IV – As venezianas devem ter uma distância Mínima de 8 mm entre as placas.

##### Obs – Referente ao Teste de Estanquiedade

Art.197 – Para redes embutidas, os testes devem ser feitos antes do revestimento dos mesmos.

Art.198 – Iniciada a admissão do gás na tubulação, deve-se deixar escapar todo o ar contido na mesma, abrindo-se os registros dos aparelhos de utilização. Durante essa operação, os ambientes devem ser mantidos amplamente arejados, não permitindo nos mesmos qualquer fonte de ignição.

Art.199 – Deve ser verificada a inexistência de vazamento de gás, sendo proibido o emprego de chamas para essa finalidade.

- Carga Instalada:

- Um fogão de quatro bocas;

- Consumo dos Aparelhos:

Segundo o Art. 128 – A potência nominal de cada aparelho de utilização a ser empregada nos cálculos deve ser fornecida pelo fabricante do aparelho e registrado em projeto.

Na falta de registro de potência nominal, serão adotados os valores da Tabela 1 onde a potência nominal para fogão residencial é de 35 kcal/min por queimador e 45 kcal/min para cada forno desta forma teremos:

- 1(fogão) x 4 (queimaduras) x 35 kal/min + 1(forno) x 45 kcal/min = 185 kcal/min.

- Vazões

Poder calorífico em função do aumento de volume = 11.200 kcal/kg

Vc = (185 kcal/min x 60) / 11.200 Kcal/kg = 0,99

Vc = 1,00 Kg/h

Para um consumo de 1,00 kg/h teremos um abrigo de gás com 2 (duas) botijões de 13 kg cada um.

- Trecho do Abrigo até o fecho Rápido:

L = 5,00 metros

Potencia = 185 Kcal/min

Anexo D = diâmetro 12,7 mm (1/2”)

Segundo o Art. 107 – Os diâmetros nominais admitidos, referidos à dimensão interna do tudo rígido e a externa para o tubo semi-rígido serão:

I – Tubulação exposta: aproximadamente 9,5 mm;

II – Tubulação embutida: aproximadamente 12,7 mm.

3) Sistema De Saída De Emergência

Para atender o Artigo 208 – as passagens e corredores deverão atender as seguintes requisitos:

I – permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes do pavimento;

II – permanecer desobstruídas em todos os pavimentos;

III – a largura das passagens e dos corredores será medida na menor parte livre; será calculada pela mesma fórmula usada para acessos (Art. 204).

Para atender o Artigo 209 – as folhas das portas que se abrem para as passagens, antecâmaras, patamares e corredores não poderão diminuir (durante sua abertura) a largura efetiva mínima permitida, abrindo sempre no sentido do fluxo de saída. Portanto as portas executadas já atendem ao Art. e não necessitam reparos.

- Porta Principal 1: Largura 3,50 m;

- Porta Lateral: Largura 3,00 m;

- Porta Saída Churrasqueira: Largura 1,00 m;

Para atender o Artigo 209 – as folhas das portas que se abrem para as passagens, antecâmaras, patamares e corredores não poderão diminuir (durante sua abertura) a largura efetiva mínima permitida, abrindo sempre no sentido do fluxo de saída.

N = P / Ca

N = número de unidade de passagem

P = número de pessoas do pavimento de maior lotação.

Ca = Capacidade de acesso

Anexo F --- Considerado 1 pessoa/m² de área bruta

P= 595,64 m² x 1 Pessoa/m²

P= 595,64 Pessoas

Ca = 100 (Portas)

| N = | P |  | N = | 595,64 |  | N= 5,95 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca |  |  | 100 |  |  |

Art. 203 - Para esta norma a unidade de passagem será fixada em 0,55 m.

Desta forma necessitamos de 5,95 x 0,55 = 3,27 metros de saída de emergência o que, conforme projeto em anexo está de acordo com a norma.

- Passagem exigida de 3,27 metros;

- Passagem Totalizada =

- Porta Principal 1: Largura 3,50 m;

- Porta Lateral: Largura 3,00 m;

- Porta Saída Churrasqueira: Largura 1,00 m;

Totalizando uma passagem de 7,50 m, logo atendendo a norma que exige uma passagem 3,27 m.

### Complementações:

É terminantemente proibido guardar ou armazenar material inflamável ou de fácil combustão;

Considerações Finais

OBS: O PROPRIETÁRIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, OU SEJA, MANTENDO EM PERFEITO ESTADO, PARA QUE, QUANDO SOLICITADO POSSAM APRESENTAR PELO FUNCIONAMENTO.

Bom Jesus do Oeste (SC), 16 de Julho de 2014.

| ## Airton Antonio Reinehr # Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste ###### Proprietário |  | # Carline Joice Hackenhaar ## Assessora em Engenharia Civil – AMERIOS ## CREA/SC 090.319-0 |
| --- | --- | --- |